PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA

OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU JATEČNÍ 426

ÚSTÍ NAD LABEM

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Kontaktní adresa:

Revoluční 26

401 11  Ústí nad Labem

Doručovací adresa:

Jateční 426

400 19  Ústí nad Labem

Požárně bezpečnostní řešení

12/2020				           Ing.Zábojník

......................

Počet listů : 14

- OBSAH :

1. 	Účel

2. 	Popis objektů

3.  	Rozsah hodnocení

4. 	Hodnocení požární ochrany

5.    	Výkresy

6. 	Výpočet

7.	Doklady

8.	 Použité předpisy

- 1. ÚČEL

Projektová dokumentace řeší napojení fotovoltaické elektrárny o výkonu 47,36kWp na akci „Fotovoltaická elektrárna na objektu Dopravního podniku města Ústí nad Labem, Jateční 426“.

FVE bude umístěna na střeše objektu vrátnice a na střeše objektu administrativní budovy u vjezdu do areálu DP.

Účelem stavby je výroba elektrické energie ze sluneční energie, která bude spotřebována na místě a přebytky budou distribuovány do DS.

Nová fotovoltaická elektrárna bude napojena do distribuční sítě VN 22kV. Elektroměr bude osazen 4kvadrantní.

- 2. POPIS  OBJEKTŮ

Objekty vrátnice a administrativní budovy jsou jednopodlažní. Výška objektů dle ČSN 73 0802Z3 je h = 0 m. Konstrukční systém objektu je nehořlavý ve smyslu ČSN 73 0802Z3.

Nosné stěny jsou zděné. Příčky vyzdívané. Stropní konstrukce tvoří železobetonové panely. Střešní pláště jsou z železobetonových panelů tepelné izolace z polystyrénu a plastové folie. Ze statických důvodů není možný násyp kačírku.

Plocha střešních plášťů je cca S = 650 m2 (administrativní budova) a S = 305m2 (vrátnice).

Popis fotovoltaické elektrárny

Technické údaje:

Střídavá síť nn: 3+N+PE, AC, 50 Hz, 400V, TN-C-S

Stejnosměrná síť: 2 DC, 1000V IT

Připojený výkon elektrického zařízení: 47,36 kWp

Celková roční produkce (odborný odhad): 48 860 kWh

Počet FV panelů: 148 ks 320Wp

Počet měničů: 2 ks měniče á25,0kW

FVE je postavena na střeše objektu. Přebytky z výroby elektrické energie budou dodávány do DS – max 20% . Výroba z FVE je distribuována do celého areálu DPMUL.

FVE sestává z následujících částí:

- FV panelů zapojených do jednotlivých segmentů (stringů)

- Nosných konstrukcí pro FV panely

- Střídačů stejnosměrného proudu z FV panelů na střídavý proud nízkého napětí

- Kabelů a rozvaděče pro vyvedení výkonu do přípojného místa

Dále FVE obsahuje prvky nezbytné provoz a bezpečnost:

- Ochrana proti přepětí

- Bezpečnostní vypnutí při mezních stavech

Uspořádání solárního pole:

Solární pole bude tvořeno stacionárními FV -panely 230Wp umístěnými v souběžných řadách situovaných na východní a jzápadní stranu. Sklon každého FV-panelu vůči horizontální rovině bude podle sklonu konstrukce cca 15°. Sdružovací skříň RS1 a RS2 bude umístěna rozhraní zón LZP0B a LZP1. Měniče a sdružovací skříň RS1,2 budou umístěny u FV panelů na střeše.

Nosná konstrukce FV panelů

Nosná konstrukce bude použita v provedení na plochou střechu. Podpěry nosné konstrukce musí být dostatečně dimenzovány, aby na ně bylo možné namontovat FV panely.

Elektroinstalace v solárním poli

Elektroinstalace v solárním poli zahrnuje propojení FV-panelů, invertorů, jistících skříní a kabeláž do rozvaděče objektu R. Skupiny FV-panelů jsou propojeny do DC stringů a vedeny do sdružovací skříně RS1 a RS2. V této skříni jsou, pokud jsou více jak dva stringy paralelně, jednotlivé DC stringy jištěny a pak zavedeny na vstup příslušného střídače. Velikost napětí na DC smyčkách při provozu závisí zejména na intenzitě dopadajícího slunečního záření a teplotě panelu a bude se při provozu pohybovat zhruba vrozsahu 360-1000V. AC výstup jednotlivých střídačů je jištěn ve stávající skříni R, která je umístěna v administrativě.

Fotovoltaické panely 320Wp

Výpočet proveden pro panely s následujícími parametry:

Vmp=33,1V

Voc=40,5V

Umax=1000V

účinnost=-19,4%

Z katalogového listu fotovoltaických panelů vyplývá, že panely jsou třída A dle IEC 61730 - ČSN EN 61730ed.2 ( způsobilost k bezpečné činnosti). Panely mají krycí spodní i vrchní vrstvu ze skla. Hořlavý je pouze plastový kryt svorkovnice - třída reakce na oheň E. Panely mají klasifikaci Broof(t1), což znamená, že mimo požárně nebezpečný prostor nešíří požár. Mohou být na střechách o ploše větších než 1500 m2 bez dalších opatření. Panely mohou být zabudovány přímo do střešního pláště.

Střídače (invertory)

Zvolené střídače jsou třífázové o výkonu 27,6kW. Při montáži a uvedení do provozu je třeba dodržet pokyny výrobce. AC výstup střídače je opatřen zkratovou ochranou a kontrolou stavu sítě. DC vstup pak elektronickým ručním vypínačem (ESS) a obvodem pro hlídání zemního spojení.

Optimizéry

Optimizér je umístěny pod fotovoltaickým panelem. Optimizér zajišťuje optimální rozložení výkonu FV elektrárny i v případě poruchy některého z FV panelů. Dále zajišťuje, že výstup z FV panelu bude při odpojení ze sítě menší než 1V. Tzn. že při odpojení FV elektrárny od sítě je elektrárna bez napětí i DC straně!!!

Kontrola sítě

Pro kontrolu sítě se využívají vnitřní obvody střídače a společná ochrana U-f guard. Nastavení kontroly sítě se provede podle hodnot uvedených v PPDS.

Nastavení kontroly sítě:

Doba opětovného připojení výstupu měniče k distribuční síti tehdy, když napětí v DS bylo minimálně 5 minut bez přerušení v hodnotách odpovídajících napětí sítě s gradientem nárůstu výkonu 10% Pn/min. Parametry pro odpojení měniče (poruchové veličiny) od distribuční soustavy níže uvedené, mohou být dle požadavku provozovatele distribuční sítě upraveny. Proto je jejich nastavení vždy nutné odsouhlasit s PDS.

Ochrana Nastavení Časové působení Nadpětí 1.

stupeň 230V +10% 3s

Nadpětí 2. stupeň 230V +15% 0,2s

Podpětí 230V -15% 1,5s

Nadfrekvence 52Hz 0,5s

Podfrekvenční 47,5Hz 0,5s

Toto nastavení musí být doloženo protokolem při prvním paralelním připojení.

Skříň RS1, RS2-DC

Tato rozvodnice bude vybavena pojistkovými odpojovači s pojistkami pro jištění jednotlivých DC linek a přepěťovými ochranami. Při standardní manipulaci s pojistkami je nutno nejprve vypnout střídač, poté odepnout výstup a teprve poté je možno manipulovat s pojistkami.

Ochrana proti přepětí

Pro přepěťovou ochranu střídačů bude použit stupeň T1+T2 na straně DC, a stupeň T2 na straně AC.

Kabely a kabelové trasy:

Pro instalaci budou použity měděné kabely, a to jak vícežilové, tak jednožilové (DC). Trasa od FV panelů umístěných na střeše objektu bude po střeše a bude ukončena ve skříni RS1 a RS2. Skříň RS1,2 obsahuje přepěťové ochrany DC strany a bude umístěna na vstupu kabelů DC do objektu. Dále kabelová trasa pokračuje do střídačů a ze střídačů do stávajícího rozvaděče R, který je umístěný v 1.NP v administrativě, která obsahuje jističe, elektroměr pro obchodní měření a ochranu sítě NN. Kabely uvnitř objektu budou třídy reakce na oheň B2ca, s1, d1.  Rozvaděč bude označen štítkem FVE Total stop.

Kabely vedené po střešním plášti, budou B2ca, s1, d1 viz poznámka k čl.3.3, ČSN 73 0834. Stejnou klasifikaci budou mít kabely vedené po ocelové konstrukci makrolového přestřešení mezi oběma objekty.

V místech, kde by mohlo dojít k mechanickému poškození kabelů, budou kabely chráněny elektroinstalační trubkou nebo zákrytem.

Průchod střechou je nutno případně provést tak, aby nemohlo dojít k poškození kabelů a nebyla porušena odolnost proti dešťové vodě!!!. Kovové kabelové nosníky je třeba mezi sebou elektricky vodivě propojit a zahrnout do pospojování.

Dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 je nutné dodržet min. odstup slaboproudých vedení od silnoproudých rozvodů. Kabelové rozvody budou provedeny tak, aby neztěžovaly nebo neznemožňovaly údržbu, opravy a výměny jednotlivých dílů technologického zařízení FV systému. Celkové provedení kabelových rozvodů musí odpovídat zejména ČSN 33 2000- 5-52 ed.2 a barevné značení vodičů ČSN 33 0165 ed.2. Jednotlivé kabely budou na koncích a v určených místech v trase označeny štítky (číslo ozn., typ kabelu, odkud-kam, délka).

UZEMNĚNÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPABILITA EMC

Pospojování:

Uzemnění bude provedeno v souladu zejména s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Na střeše objektu je uzemňovací soustava tvořena nosnou konstrukcí solárního pole. Konstrukce bude připojena na jímací vedení stávajícího hromosvodu. Solární konstrukce bude vzájemně propojena na více místech.

LPS – systém ochrany před bleskem

Ochrana FVE před atmosférickým přepětím (úderem blesku) je stávající – plochá střecha. Konstrukce FV panelů a panely budou vodivě připojeny na stávající jímací vedená. Po obvodu střechy a v rozích se umístí nové jímací tyče.

Vyrovnání potenciálů

Všechny kovové konstrukce budou vzájemně vodivě propojeny. Všechna elektrická zařízení třídy I je nutno připojit k uzemnění buďto přímo pomocí konstrukce (FV panely) nebo pomocí vodičů CSA6	resp. CSA25. Střídače a přepěťové ochrany budou připojeny vodičem CSA6 na ekvipotenciálovou přípojnici a která je propojena s obvody hlavního pospojení (HOP).

Certifikace

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů, musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

- 3.  ROZSAH HODNOCENÍ

Dotčený objekt nebyl projektován dle ČSN 73 0802. Jeho využití se v rámci této akce nemění.

Panely mají krycí spodní i vrchní vrstvu ze skla. Hořlavý je pouze plastový kryt svorkovnice - třída reakce na oheň E. Požární zatížení solárních panelů je menší než 5 kg/m2.  Zpracovatel tohoto požárně bezpečnostního řešení považuje získané informace o původním účelu objektu za dostatečné k tomu, aby bylo možné instalaci fotovoltaické elektrárny hodnotit jako změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834.

Poznámka:  Při změně stavby skupiny I se provedení střešního pláště nehodnotí.

Instalace fotočlánků je hodnocena jako změna staveb skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy ve smyslu čl.3.2 a2), b, c, d, e ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání objektu.

Průměrné požární zatížení se v dotčených prostorech nezvyšuje o více než 15 kg/m2. Počet osob na únikových cestách se nezvyšuje o více než 20% původního stavu

Nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny 73 08.... Na prostory s FV panely se vztahuje ČSN 73 0804Z3.

Hodnocení je provedeno dle §41, vyhlášky č.246/2001 Sb., vyhlášky č.23/2008 Sb. a vyhlášky č.268/2009 Sb. v rozsahu obvyklém pro stavební povolení.

- 4.  HODNOCENÍ  POŽÁRNÍ  OCHRANY

- Požární riziko

Instalované fotočlánky na střešním plášti nezvyšují významně požární zatížení. Vlastní fotočlánky jsou nehořlavé. Panely mají krycí spodní i vrchní vrstvu ze skla. Hořlavý je pouze plastový kryt svorkovnice - třída reakce na oheň E.

Průměrné požární zatížení se nezvyšuje o více jak 15 kg/m2.

Podmínka čl.3.2 a1, ČSN 73 0834 je splněna.

- Počet osob v dotčené části objektu

Počet osob v objektu se nemění. Původní únikové cesty se neprodlužují, ani nezužují. Není zde trvalá obsluha a není zde ani občasné místo dle ČSN 73 0804Z3. Pro občasné pracovní místo se únikové cesty dle ČSN 73 0804 neřeší.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 b je splněna.

- Osoby s omezenou schopností pohybu

Nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu, popřípadě ke zvýšení počtu osob neschopných samostatného pohybu.

Podmínka dle ČSN 73 0834, čl.3.2c je splněna.

- Projektová norma

Nedochází k záměně funkce objektu ve vztahu na příslušné projektové normy. Na prostory se vztahuje ČSN 73 0804Z3 a ČSN 73 0834.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 d je splněna.

- Změna objektu

Objekt se nemění nástavbou nebo přístavbou ve smyslu ČSN 73 0834. Dle poznámky k čl.3.3, ČSN 73 0834 lze hodnotit instalaci fotovoltaických panelů na střeše objektu    v rámci změny stavby skupiny I.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2e je splněna.

Instalace fotočlánků na střechy objektu je  hodnocena jako změna staveb skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy ve smyslu čl.3.2 a2), b,c,d,e ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání objektu. Požadavky čl.4 ČSN 73 0834 jsou splněny.

Hlavní rozvaděč RH s vypínačem FVE bude označen štítkem FVE „Total Stop“. Rozvaděč je stávající a nemusí tvořit samostatný požární úsek.

Kabely uvnitř objektu budou třídy reakce na oheň B2ca, s1, d1.  Rozvaděč bude označen štítkem FVE Total stop.

Kabely vedené po střešním plášti, budou B2ca, s1, d1 viz poznámka k čl.3.3, ČSN 73 0834. Stejnou klasifikaci budou mít kabely vedené po ocelové konstrukci makrolového přestřešení mezi oběma objekty.

Zapojení panelů bude provedeno dle příslušných předpisů a před uvedením do provozu bude provedena příslušná revize. Proti blesku bude objekt chráněn dle zásad ČSN 62 305 – 1 až 4. Pokud bude hromosvod upravován, musí být dle §9, odstavec 2, vyhlášky č.23/2008 Sb. zařízení pro ochranu před bleskem navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.

Prostupy kabelů stěnami je nutné požárně těsnit typizovaným způsobem na požární odolnost EI 30 minut.

Pro hašení elektrických rozvaděčů bude v objektu navíc oproti stávajícímu osazení PHP instalován jeden kus PHP typ práškový o minimální náplni 6kg – hasící schopnost 21A, případě 113B, nebo sněhový á 5 kg - hasící schopnost 89B. Celkem jeden kus.

Odstupové vzdálenosti se v tomto případě neposuzují. Požárně nebezpečný prostor se nevymezuje a tedy nepřesahuje hranici stavebního pozemku na sousední pozemky jiných majitelů.

V případě požáru na střeše se předpokládá zásah hasičů z plošiny.

Požární voda se při změně stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 nehodnotí.

##### Požárně bezpečnostní tabulky

Požárně bezpečnostní tabulky podle ČSN ISO 710 není nutné instalovat. Rozvaděče budou označeny standardními štítky.

- 5.  VÝKRESY

Po 1 	Situace

Po 2	Střecha vrátnice

Po 3	Střecha administrativní budovy

- 6. VÝPOČET

Výpočet požárního a ekonomického rizika dle ČSN 73 0804Z3 se nezpracovává.

- 7. DOKLADY

1. Katalogový list použitého fotovoltaického panelu – 2 listy.

- 8. POUŽITÉ  PŘEDPISY

ČSN   73 0802Z3, 73 08043, 73 0818, 73 0821, 73 0834, 73 0873, 73 0875.

Vyhláška č.246/2001Sb. a vyhláška č.23/2008 Sb.+ 268/2011 Sb., vyhláška č.268/2009 Sb.. Publikace PAVUS PRAHA a.s., Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů 2009.